佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（七）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 龙杰休闲会馆 黄泽民 | 汤原县清华小区北一期1-3号 | 1.电闸箱未设置保护盖； 2.楼梯间使用可燃材料装修； 3.灯座电气线路敷设不符合规定且无保护罩； 4.安全出口上方缺少应急照明灯。 |
| 2 | 佳木斯市 | 富丽华庭宾馆 徐辉 | 富锦市中央大街西段道南 | 1.室内停放电动车； 2.电气线路混乱且未穿阻燃管； 3.二层缺少一处安全出口； 4.二楼房间安装铁栅栏影响疏散逃生。 |
| 3 | 佳木斯市 | 扛把子兄弟烧烤店 刘昌龙 | 向阳区南义兴社区万新街时代景城C区B栋4号商服 | 1.室内消火栓无消防设施，且周围堆放杂物； 2.安全出口处堆放货物，影响疏散。 |
| 4 | 佳木斯市 | 东坡包子东兴城店 孙公豹 | 东风区东兴城D-G5(63)#0-1 | 1.电闸箱未设置箱门，并被可燃物遮挡； 2.电闸箱内私接乱拉电线。 |
| 5 | 佳木斯市 | 糖小果歌厅 李杨杨 | 桦南县房地产家属楼北3、4门 | - 1.一层安全出口、应急照明灯未接通电源； - 2.一层消控室无人员值班； - 3.一层消控柜存在故障点； - 4.二层消火栓箱前堆放杂物； - 5.二层疏散指示标志损坏。 |
| 6 | 佳木斯市 | 桦悦悦万家生活超市 边后波 | 桦川县悦来镇悦来大街北段桦悦国际购物广场地上一层 | - 1.电闸箱进线口未进行穿管保护； - 2.部分电气线路敷设在可燃物上且未进行穿管保护。 |
| 7 | 佳木斯市 | 小不点鱼馆 徐树菊 | 同江市大直路明珠花园小区二号楼 | - 1.二层室内消火栓正面1.5米范围内堆放物品； - 2.二层一处灭火器配置点配置数量不足； - 3.二层第二安全出口上方未设置疏散指示标志及应急照明灯； - 4.物品遮挡二层第二安全出口； - 5.二层第二安全出口设置不符合规范； - 6.厨房与其他部位无防火分隔。 |
| 8 | 佳木斯市 | 顺丰速运有限公司佳木斯分公司抚远营业部 关学龙 | 抚远市西山区一委湖江名苑综合楼佛山路94号 | 1.疏散指示标志损坏； 2.库房货物与顶棚防火间距不足。 |
| 9 | 佳木斯市 | 百善华侨养老中心 高明玉 | 郊区红旗路472号 | 1.五层防火门闭门器损坏； 2.八层常闭式防火门未关闭。 |
| 10 | 佳木斯市 | 荣御快捷宾馆 徐建辉 | 前进区宏达社区荣御13#10-13号门市 | 1.二层第二安全出口通过功能性房间； 2.一层厨房防火门未安装闭门器； 3.一层北侧安全出口前摆放餐桌影响人员疏散。 |