佳木斯市消防救援支队社会单位隐患曝光名单（十）

| 序号 | 地市 | 火灾隐患单位名称 （消防违法行为实施人姓名） | 火灾隐患单位详细地址 （消防违法行为实施地点） | 存在的主要火灾隐患 （消防违法行为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳木斯市 | 祥顺殡葬用品店 郝学军 | 东风区建国路475号 | 1.电动车“飞线充电”； 2.疏散指示标志未接电； 3.疏散指示标志位置设置不正确。 |
| 2 | 佳木斯市 | 雅悦商务酒店 籍晓翠 | 抚远市西山区二委滨江国际大厦 | 1.未安装闭门器； 2.消防控制柜存在故障点。 |
| 3 | 佳木斯市 | 东一方贵足休闲会所 姜南南 | 汤原县汤原镇（方圆大酒店北侧） | 1.第二安全出口堆放杂物； 2.厨房未安装乙级防火门。 |
| 4 | 佳木斯市 | 蚝门烧烤店 李雪松 | 向阳区福丰街243号商服 | 1.灭火器失效； 2.电闸箱处无安全保护装置，无警示标志； 3.应急照明灯失效； 4.排烟罩内油烟过多，易引燃烟道； 5.电气线路未穿阻燃管。 |
| 5 | 佳木斯市 | 头牌烧烤店 温艳 | 桦南县富都名苑2号楼西侧北数7门 | 1.一层未设置应急照明灯； 2.三层遮挡消防栓； 3.三层疏散指示未通电； 4.三层制冷柜堵占疏散通道； 5.三层疏散指示损坏。 |
| 6 | 佳木斯市 | 忠华汗蒸宾馆 董华 | 同江市西区同三路三至四层一号门 | 1.二层西侧窗户外堆放大量苯板； 2.电气线路及开关敷设在可燃材料上； 3.地毯未经阻燃处理； 4.床铺上电热毯未关闭，线路杂乱。 |
| 7 | 佳木斯市 | 天琦绣品制衣有限责任公司 赵玉赞 | 富锦市民主路北段 | 1.未设置室内消火栓系统； 2.二层第二安全出口门开启不便，应设置平开门； 3.库房与生产区域设置在同一建筑，未设置防火分隔。 |
| 8 | 佳木斯市 | 天成玫瑰园酒店 张丽莉 | 桦川县悦来镇冷云街金园小区(金爵名府)11#楼 | 1.防火门未保持完好有效； 2.电气线路未进行穿管保护。 |
| 9 | 佳木斯市 | 共和果品生活超市升平店 徐志影 | 前进区春光社区升平路道西 | 1.电气线路私拉乱接； 2.安全出口标志损坏； 3.部分电气线路未穿管保护。 |
| 10 | 佳木斯市 | 祥和老年公寓 金彬 | 郊区红旗街道碧水澜庭D栋 | 1.外墙门窗设置影响逃生障碍物。 |